ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСКИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ   
«ОБЕРЕГ- ОМВ» (Исп.1)

при обработке МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ТУ 2316-010-73958298-2010       
C-RU.ПБ67.В.01545

НСОПБ.RU.ПР.010/2.Н.00034

СГР BY.20.21.01.008.E.001057.0615

«ОБЕРЕГ – ОМВ»  - готовая к применению, однокомпонентная краска вспучивающегося типа на водной основе. Краска предназначена для снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости металлических конструкций и сооружений различного назначения как внутри помещения так и снаружи под навесом (дополнительная защита см. «ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ»

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

| Внешний вид краски | Однородная вязкая масса белого цвета |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия | Однородное матовое покрытие белого цвета |
| Плотность, г/см.куб | 1,3±0,05 |
| Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 6мм) при +20ºС, сек | Не менее 120 |
| Доля сухих веществ, % | 60-70 |
| Адгезия по грунту ГФ-021, балл | 1 |
| Разбавитель, не более 5% по массе | Вода |
| Температура самовоспламенения,ºС | Отсутствует |
| Коэффициент вспучивания | Не менее 30 |
| Упаковка | Пластиковые вёдра – 10л. и 30л. |
| Масса нетто, кг | 12 и 36 |
| Температура эксплуатации покрытия | -500С / +500С |
| Срок службы покрытия в помещении (при сухом или нормальном режиме эксплуатации помещения по СНиП 23-02-2003), не менее, лет | 25 |
| Срок хранения в неповреждённой упаковке, не более, мес. | 12 |
| Температурный режим хранения | +50С- +400С |

* Покрытие на основе краски «ОБЕРЕГ – ОМВ» может эксплуатироваться  в атмосферных условиях при нанесении защитного  атмосферостойкого  лакокрасочного покрытия (см. «защита покрытия от внешних воздействий»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ)

| Приведенная толщина металла, (мм) | Время достижения критической температуры в 500 ºС, мин. |
| --- | --- |
|  | 15 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|  | Толщина сухого слоя, мм / Расход краски, кг/м2, не менее |
| ≥ 1,5 | 0,28 / 0,46 | 1,5 / 2,48 | --- | --- | --- |
| ≥ 3,4 |  | 0,76 / 1,25 | 1,22 / 2,01 | --- | --- |
| ≥ 4,1 |  |  |  | 1,66 / 2,74 | --- |
| ≥ 7,2 |  |  |  |  | 2,59 / 4,27 |
| ≥ 10 |  | 0,25 / 0,41 | 0,45 / 0,74 | 0,66 / 1,09 |  |

* Расход краски указан без учёта технологических потерь.

Технологические потери краски при её нанесении зависят от способа нанесения, параметров  обрабатываемой конструкции, условий проведения работ. Расчет нормативных потерь в соответствии с ВСН 447-84 (при безвоздушном нанесении потери не менее 15%)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка металлических конструкций к нанесению огнезащитной краски производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Металлические конструкции должны быть подготовлены к нанесению антикоррозионного грунтовочного покрытия, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-80 «Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием», по степени 2. После подготовки конструкции защищаются антикоррозийным грунтом ГФ-021 (см.примечание). Толщина грунта должна быть не менее 50 мкм.

При обработке конструкций уже покрытых грунтом необходимо произвести обеспыливание, обезжиривание поверхности.

В случае дефектов грунтовочного слоя - наличия вздутий, пятен ржавчины необходимо произвести восстановление покрытия в соответствии с требованиями данной инструкции.

Перед нанесением огнезащитной краски грунт должен высохнуть до степени 5 (ГОСТ 19007).

Нанесение огнезащитной краски «ОБЕРЕГ–ОМВ» на грунт до полного его высыхания может привести к растрескиванию огнезащитного покрытия.

Нанесение огнезащитной краски «ОБЕРЕГ–ОМВ» на поверхности загрунтованные (окрашенные) ЛКМ не рекомендованными в данной инструкции, может привести к потери адгезии к поверхности и к отслаиванию краски. В связи с этим рекомендуем провести контрольное окрашивание небольшого участка конструкции и дать краске  просохнуть.

Обращаем Ваше внимание на необходимость использования качественного грунта, произведенного по ГОСТу. Грунты произведенные по ТУ зачатую содержат в своей основе нефтеполимерные олифы и имеют температуру размягчения 90-1000С, в то время как температура при которой огнезащитное покрытие начинает работать 220-2500С. В результате при огневом воздействии грунт может прогревается до 2000С, что может вызвать его деформацию и отслаивание вместе с огнезащитным покрытием. Кроме этого использование дешевых аналогов, произведенных по ТУ, ведет к повышенному времени высыхания грунта, снижению или потере адгезии огнезащитного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКИ

Нанесение огнезащитной краски производится на сухие, подготовленные в соответствии с данной инструкцией, металлические поверхности. Во время проведения работ температура воздуха должна быть не менее +5ºС, относительная влажность воздуха не более 80%. Температура стальной поверхности должна быть выше точки росы на 2ºС.

При транспортировке и хранении возможно расслаивание краски! Для приведение краски в рабочее состояние необходимо ее перемешать по всему объему, желательно миксером, в течении 5-10 минут. Краска примет однородную консистенцию и вернется в исходное состояние. Расслаивание краски не является признаком ее непригодности!

Краска поставляется готовой к применению, наносится методом безвоздушного распыления, кистью, валиком. Допускается её разбавление её разбавление водой не более 5% по массе. Добавлять воду следует последовательно (небольшими порциями по 1% к массе краски) при тщательном перемешивании состава до получения однородной массы

Для нанесения краски методом безвоздушного распыления рекомендуется использовать оборудование со следующими параметрами:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Рабочее давление не менее, атм | 60 |
| Диаметр сопла краскопульта, мм (дюйм) | 0,43 (0,017) -1,2 (0,047) |
| Угол распыления, градусов | 10-30 |
| Диаметр подающего шланга, мм | 10 |
| Длина подающего шланга, м | Max 60 |

- При нанесении первого слоя краски толщина мокрой плёнки не должна превышать 0,3 мм.

- При нанесении последующих слоёв толщина мокрой плёнки не должна превышать 0,8 мм в один слой.

При необходимости получения большей толщины сухого покрытия, краска наносится в несколько слоёв.

Межслойная сушка при различных методах нанесения должна составлять не менее 3х часов при температуре +20ºС и относительная влажность воздуха не более 80%. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться, что краска на поверхности высохла до отлипа.

Нанесение краски кистью или валиком увеличивает время высыхания на 20-25%. При температуре воздуха ниже +20ºС и относительной влажности выше 80% время высыхания краски увеличивается.

Высокая влажность и низкая температура могут вызвать конденсацию влаги на металлических поверхностях, что замедляет высыхание краски и может привести к ухудшению адгезии краски с окрашиваемой поверхностью.

Нанесение огнезащитной краски «ОБЕРЕГ–ОМВ» за один раз слоем, превышающим, указанный в данном паспорте-инструкции может привести к образованию потёков, а так же последующему растрескиванию и частичному отслаиванию огнезащитного покрытия после высыхания.

При окрашивании конструкций сложной конфигурации, целесообразно уменьшать толщину наносимого «мокрого» слоя (менее 0,8 мм). В противном случае возможно избыточное скопления краски во внутренних углах, с последующим растрескиванием покрытия при высыхании.

После проведения работ загрязненные краской оборудование и  инструмент промыть  водой.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

Качество огнезащитного покрытия после высыхания контролируют визуально. При этом проверяют: целостность покрытия; отсутствие трещин; отсутствие вздутий, отслоений, осыпания; отсутствие незащищенных участков.

Толщину «мокрого» слоя огнезащитного покрытия, сразу после нанесения краски «ОБЕРЕГ–ОМВ», контролируют с помощью измерительной гребенки. Толщину сухого покрытия (через 3 суток после нанесения) контролируют с помощью магнитного толщиномера  с погрешностью измерений не более 0,01 мм. Контроль толщины слоя производят по поверхности каждой конструкции с интервалом 1 м.

РАСХОД КРАСКИ

Расход огнезащитной краски «ОБЕРЕГ–ОМВ» и толщина сухого слоя покрытия определяется в зависимости от необходимого предела огнестойкости металлических конструкций (ФЗ-123 таб.21) и приведённой толщины металлоконструкций (ГОСТ 53295-2009). Зависимость требуемой толщины сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесённого на антикоррозионный грунт толщиной 0,05 мм от приведённой толщины металла  указаны в таблице

ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности (выше 75%), перепада температур, а так же при наличии воздействия агрессивных сред необходимо наносить на поверхность огнезащитного покрытия дополнительное защитное покрытие.

Для нанесения дополнительного защитного покрытия могут использоваться лаки и краски, стойкие к атмосферному воздействию и агрессивным средам (лаки КО, покрытия на основе ХС, ХВ, ЭП или другие гидроизоляционные составы по согласованию с производителем огнезащитной краски)

Перед нанесением дополнительного защитного покрытия необходимо убедиться, что с момента нанесения огнезащитного покрытия прошло не менее 96 часов при относительной влажности не более 80% и температуре воздуха +20ºС.

Защитный слой не должен превышать толщины 0,10 – 0,15 мм.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении окрасочных работ огнезащитной краской «ОБЕРЕГ-ОМВ» следует руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности». Персонал, занятый подготовкой и нанесением краски должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты: халаты или комбинезоны, шапочки, хлопчатобумажные перчатки, а при механическом распылении материала дополнительно - очки и респираторы типа "Лепесток".

При работе с оборудованием, предназначенным для перемешивания и нанесения краски, необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.

Краска не выделяет вредных для здоровья человека веществ, не раздражает кожу и слизистые оболочки.

При попадании краски на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством чистой воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Огнезащитная краска «ОБЕРЕГ-ОМВ» является пожаробезопасным, взрывобезопасным, негорючим продуктом.

Краска разрешена к перевозке всеми видами  наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта.

При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

Транспортирование краски «ОБЕРЕГ-ОМВ» должно осуществляться при температуре не ниже +5ºС.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения огнезащитной краски «ОБЕРЕГ-ОМВ» составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от +5ºС до +40ºС. По истечении гарантийного срока хранения огнезащитную краску без лабораторных испытаний применять не рекомендуется.

Избегать установки друг на друга более 2х упаковок.

МАРКИРОВКА

Огнезащитная краска «ОБЕРЕГ-ОМВ» маркируется этикеткой. Этикетка наклеена на боковой поверхности тары.

Этикетка содержит информацию:

- наименование продукции;

- назначение;

- способ применения;

- меры предосторожности; состав;

- товарный знак производителя;

- знак обращения на рынке;

- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто (кг) проставляются с помощью наборного штампа либо на крышке, либо на боковой поверхности тары.

Фирма производитель не несет ответственности в случае нарушения потребителем положений настоящего паспорта-инструкции и общепринятых норм и правил работы с лакокрасочными покрытиями.

Дата отгрузки________________ г.			Изготовитель: ООО «ЗПО «ОБЕРЕГ»								            		г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1

Вес нетто:      ________________ кг.                 	тел./ факс (383) 36-227-36, 36-225-36, 36-224-36

Дату изготовления и номер партии 		Штамп ОТК             _________________

смотреть на этикетке