ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕЗАЩИТНОЙ мастики «Оберег FlameGuard»

при обработке МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Огнезащитная мастика «Оберег FlamеGuard» (исп.1) - готовая к применению, однокомпонентная мастика на водной основе. Мастика предназначена для снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости металлических конструкций и сооружений различного назначения как внутри помещения так и снаружи под навесом (дополнительная защита см. «ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ»

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная вязкая масса светло-серого цвета |
| Внешний вид покрытия | Однородное матовое покрытие светло-серго цвета |
| Плотность, кг/л | 1,10 |
| Адгезия по грунту ГФ-021, ФЛ-03К, балл | 1 |
| Разбавитель | Вода |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 65 |
| Время высыхания покрытия до степени 3 при t=(20±20С), ч, не более | 3 |
| Диапазон температур нанесения | От+50С до +400С |
| Температура эксплуатации покрытия | -500С / +500С |
| Срок службы покрытия в помещении (при сухом или нормальном режиме эксплуатации помещения по СНиП 23-02-2003), не менее, лет | 25 |
| Срок хранения в неповреждённой упаковке, не более, мес. | 12 |
| Температурный режим хранения | +50С - +400С |

* Покрытие на основе мастики «Оберег FlameGuard» может эксплуатироваться  в атмосферных условиях при нанесении защитного  атмосферостойкого  лакокрасочного покрытия (см. «защита покрытия от внешних воздействий»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ)

| Приведенная толщина металла, (мм) | Время достижения критической температуры в 500 ºС, мин. |
| --- | --- |
|  | 90 | 120 | 150 |
|  | Толщина сухого слоя, мм / Расход краски, кг/м2, не менее |
| 2,4 | 4,75 / 5,94 | 6,2 / 7,75 | --- |
| 3,4 | 4,00 / 5,00 | --- | 7,00 / 8,75 |
| 10 | 2,30 / 2,88 | 2,95 / 3,69 | 4,05 / 5,06 |

* Расход краски указан без учёта технологических потерь.

Технологические потери краски при её нанесении зависят от способа нанесения, параметров  обрабатываемой конструкции, условий проведения работ. Расчет нормативных потерь в соответствии с ВСН 447-84 (при безвоздушном нанесении потери не менее 15%)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

# Подготовка металлических конструкций к нанесению огнезащитной мастики производится в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Металлические конструкции должны быть подготовлены к нанесению антикоррозионного грунтовочного покрытия, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию», по степени 2. После подготовки конструкции защищаются антикоррозийным грунтом ГФ-021 (см.примечание). Толщина грунта должна быть не менее 50 мкм.

При обработке конструкций уже покрытых грунтом необходимо произвести обеспыливание, обезжиривание поверхности.

В случае дефектов грунтовочного слоя - наличия вздутий, пятен ржавчины необходимо произвести восстановление покрытия в соответствии с требованиями данной инструкции.

Перед нанесением огнезащитной мастики грунт должен высохнуть до степени 5 (ГОСТ 19007).

НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ МАСТИКИ

Нанесение огнезащитной мастики производится на сухие, подготовленные в соответствии с данной инструкцией, металлические поверхности. Во время проведения работ температура воздуха должна быть не менее +5ºС, относительная влажность воздуха не более 80%. Температура стальной поверхности должна быть выше точки росы на 2ºС.

При транспортировке и хранении возможно расслаивание материала! Для приведение мастики в рабочее состояние необходимо ее перемешать по всему объему, желательно миксером, в течении 5-10 минут. Мастика примет однородную консистенцию и вернется в исходное состояние.

Мастика поставляется готовой к применению, наносится методом безвоздушного распыления, кистью, валиком. Допускается её разбавление водой не более 5% по массе. Добавлять воду следует последовательно (небольшими порциями по 100-150г.) при тщательном перемешивании состава до получения однородной массы.

Для нанесения мастики методом безвоздушного распыления рекомендуется использовать оборудование со следующими параметрами:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Рабочее давление не менее, атм | 60 |
| Диаметр сопла краскопульта, мм (дюйм) | 0,78 (0,031) -0,89 (0,035) |
| Угол распыления, градусов | 10-30 |
| Диаметр подающего шланга, мм | 10 |
| Длина подающего шланга, м | Max 60 |

При безвоздушном нанесении  толщина не стекающего слоя составляет более 3000 мкм. При разбавлении толщину наносимого слоя нужно уменьшать.

При необходимости получения большей толщины сухого покрытия, мастика наносится в несколько слоёв.

Межслойная сушка при различных методах нанесения должна составлять не менее 3х часов при температуре +20ºС и относительная влажность воздуха не более 80%. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться, что поверхность высохла.

Нанесение мастики кистью или валиком увеличивает время высыхания на 20-25%. При температуре воздуха ниже +20ºС и относительной влажности выше 80% время высыхания мастики увеличивается на 20-40%.

Высокая влажность и низкая температура могут вызвать конденсацию влаги на металлических поверхностях, что замедляет высыхание мастики и может привести к ухудшению адгезии мастики с окрашиваемой поверхностью.

После проведения работ загрязненные мастикой оборудование и  инструмент промыть  водой.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

Качество огнезащитного покрытия после высыхания контролируют визуально. При этом проверяют: целостность покрытия; отсутствие трещин; отсутствие вздутий, отслоений, осыпания; отсутствие незащищенных участков.

Толщину «мокрого» слоя огнезащитного покрытия, сразу после нанесения мастики, контролируют с помощью измерительной гребенки. Толщину сухого покрытия (через 3 суток после нанесения) контролируют с помощью магнитного толщиномера  с погрешностью измерений не более 0,01 мм.

Контрольная проверка покрытия включает в себя внешний осмотр и замер толщины. Покрытие должно быть сплошным, равномерным и не иметь трещин, отслоения,  вздутий,  не прокрашенных мест и других дефектов. Внешний вид покрытия определяют визуально.

Проектная толщина готового покрытия контролируется в соответствии с руководством ФГУ ВНИИПО МЧС России «Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах» п 4.2.2.

Толщину огнезащитного слоя определяют путем измерений в нескольких местах (1-2 серии на каждые 200 м.кв. поверхности). В каждой серии проводится не менее 5 измерений в различных местах одной конструкции с усреднением результатов и оценкой максимальных отклонений величин. В качестве средства измерения применять магнитный толщиномер с погрешностью не более 0,05мм, которая должна соответствовать величинам, рассчитанным, для соответствующего элемента конструкции.

Приемка выполненных огнезащитных работ оформляется актом сдачи-приемки работ установленной формы.

РАСХОД МАСТИКИ

Расход огнезащитной мастики «Оберег FlameGuard» и толщина сухого слоя покрытия определяется в зависимости от необходимого предела огнестойкости металлических конструкций (ФЗ-123 таб.21) и приведённой толщины металлоконструкций (ГОСТ 53295-2009). Зависимость требуемой толщины сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесённого на антикоррозионный грунт толщиной 0,05 мм от приведённой толщины металла  указаны в таблице:

ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности (выше 75%), перепада температур, а так же при наличии воздействия агрессивных сред необходимо наносить на поверхность огнезащитного покрытия дополнительное защитное покрытие.

Для нанесения дополнительного защитного покрытия могут использоваться лаки и краски, стойкие к атмосферному воздействию и агрессивным средам (лаки КО, покрытия на основе ХС, ХВ, ЭП или другие гидроизоляционные составы по согласованию с производителем огнезащитной мастики)

Перед нанесением дополнительного защитного покрытия необходимо убедиться, что с момента нанесения огнезащитного покрытия прошло не менее 96 часов при относительной влажности не более 80% и температуре воздуха +20ºС.

Защитный слой не должен превышать толщины 0,10 – 0,15 мм.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении окрасочных работ огнезащитной мастикой «Оберег FlameGuard» следует руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности». Персонал, занятый подготовкой и нанесением мастики должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты: халаты или комбинезоны, шапочки, хлопчатобумажные перчатки, а при механическом распылении материала дополнительно - очки и респираторы типа "Лепесток".

При работе с оборудованием, предназначенным для перемешивания и нанесения мастики, необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.

Огнезащитная мастика «Оберег FlameGuard» не выделяет вредных для здоровья человека веществ, не раздражает кожу и слизистые оболочки. При попадании на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством чистой воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Огнезащитная мастика «Оберег FlameGuard» является пожаробезопасным, взрывобезопасным, негорючим продуктом.

Мастика разрешена к перевозке всеми видами  наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта.

При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

Транспортирование мастики «Оберег FlameGuard»» должно осуществляться при температуре не ниже +5ºС.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения огнезащитной мастики «Оберег FlameGuard» составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от +5ºС до +40ºС. По истечении гарантийного срока хранения огнезащитную мастику без лабораторных испытаний применять не рекомендуется.

Избегать установки друг на друга более 2х упаковок.

МАРКИРОВКА

Огнезащитная мастика «Оберег FlameGuard» маркируется этикеткой. Этикетка наклеена на боковой поверхности тары.

Этикетка содержит информацию:

- наименование продукции;

- назначение;

- способ применения;

- меры предосторожности; состав;

- товарный знак производителя;

- знак обращения на рынке;

- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон.

Дата изготовления, номер партии и масса нетто (кг) проставляются с помощью наборного штампа либо на крышке, либо на боковой поверхности тары.

Фирма производитель не несет ответственности в случае нарушения потребителем положений настоящего паспорта-инструкции и общепринятых норм и правил работы с лакокрасочными покрытиями.

Дата отгрузки________________ г.		Изготовитель: ООО «ЗПО «ОБЕРЕГ»								г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/10

Вес нетто:      ________________ кг.                 	тел./ факс (383) 36-227-36, 36-225-36, 36-224-36

Дату изготовления и номер партии 		Штамп ОТК             _________________

смотреть на этикетке